d.o.o. za inženjerstvo, projektiranje i tehničke djelatnosti

Sjedište: Cesta Mira 16, 21000 Split  M: +385 99 7057 901 W: www.planning-adria.hr  E: planning.adria@gmail.com MPBS: 4831004  MBS: 060374873  OIB: 93936848399 IBAN (Erste-bank d.d.): HR8324020061100856190

| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | PP-ED |  |
| --- | --- | --- |
| BROJ. TEHNIČKOG DNEVNIKA: | 35/20 |  |
| BROJ KNJIGE: | 1/1 |  |
| DATUM: | srpanj, 2020. |  |
| INVESTITOR: |  | ENERGIJA DALMACIJA d.o.o. Put Vida 19, 22000 Šibenik OIB: 98024594404 |
| GRAĐEVINA: |  | POSLOVNA ZONA ČISTA VELIKA Čista Velika, 22223 Bribir k.č.zem. 417/71 i 417/72, k.o. Čista |
| FAZA I VRSTA PROJEKTA: |  | IDEJNO RJEŠENJE |
| AUTORI: |  |  |
| Jurica Guć, mag.ing.arch. Broj ovlaštenja: A 4006 Kristijan Čović, mag.ing.el. Broj ovlaštenja: E 2672 |  |  |
| SURADNICI: |  |  |
| Boris Tudor, ing.el. Višnja Nikolić, struč.spec.ing.el. |  |  |
| DIREKTOR: |  |  |
| Kristijan Čović, mag.ing.el. |  |  |

SADRŽAJ:

- OPĆI DIO	3

  - REGISTRACIJA PODUZEĆA	4

  - RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH PROJEKTANATA	9

  - LOKACIJA	12

- TEHNIČKI OPIS	13

  - UVOD	14

  - KONCEPT POSLOVNE ZONE ČISTA VELIKA	14

  - NEINTEGRIRANA SUNČANA ELEKTRANA	14

    - ANALIZA LOKACIJE	16

- GRAFIČKI DIO	20

  - SADRŽAJ	21

- OPĆI DIO

  - REGISTRACIJA PODUZEĆA

  - RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH PROJEKTANATA

  - LOKACIJA

- TEHNIČKI OPIS

  - UVOD

Ovim projektom daje s eprijedlog uređenja Poslovne zone Čista Velika, na lokaciji k.č.zem. 417/71 i 417/72, k.o. Čista, u Čista Velika, 22223 Bribir, investitora SPV društvo Energija Dalmacija j.d.o.o.

  - KONCEPT POSLOVNE ZONE ČISTA VELIKA

Spomenuta zona se sastoji od k.č.zem. 417/71 i 417/72, k.o. Čista. Proizvodna zona Čista (gospodarska namjena - proizvodna) lokacijom spada pod Grad Vodice, nalazi se uz autocestu uz izlaz Pirovac te ima pristup s lokalne prometnice s jugozapadne strane te pristupnog puta k.č.zem. 417/73, k.o. Čista. Čestica je pravilnog pravokutnog oblika, dužom stranom orijentirana u smjeru jugoistok-sjeverozapad. Površne je 64,72 ha te je cijelom površinom dosta ravna. U vlasništvu je Grada Vodica.

Zona se dijeli na dvije cjeline. Jedna veća gornja cjelina je predviđena za postavljanje solarnih fotonaponskih panela i proizvodnju električne energije (sunčana elektrana) dok je manja donja cjelina predviđena za razne gospodarske-poslovne sadržaje (ili neku drugu namjenu prema željama investitora). Ove dvije cjeline prostorno dijeli prometna površina - kolno pješačka dvosmjerna prometnica širine 6,0 m, ukupne površine 0,63 ha te služi kao pristup do svake čestice.

Uz linijske i površinske građevine za promet, mogu se graditi i komunalne građevine i uređaji infrastrukture kao što su: razvod komunalnih instalacija, sekundarne prometnice (kolni, pješački promet), trafostanice i slično.

Zona sunčane elektrane je ukupne površine 55,00 ha. Pristupa joj se s lokalne prometnice s jugozapadne strane. Polje je približno pravilnih pravokutnih dimenzija cca. 1000 x 550 m.

Poslovna zona je ukupne površine 8,89 ha te se dijeli na osam manjih čestica površine oko 1,00 ha. Pristupa im se s lokalne prometnice sa sjeveroistočne strane.

Između Poslovne zone i neizgrađenog dijela građevinskog područja (južno od zone) , investitor bi napravio zeleni pojas (zid) isključivo radi vizualnog odvajanja građevinskog i gospodarskog dijela.

Na površinama poslovnih namjena mogu se graditi dodatne prometnice, pristupi, pješačke staze, parkirališta u funkciji i u granicama pojedinih zahvata u zoni, komunalna infrastrukturna mreža i manje infrastrukturne građevine, te zaštitne  zelene površine.

Svakoj građevini je potrebno osigurati najmanje jedan neposredan pješačko-kolni pristup na javnu prometnu površinu i priključenje na planiranu komunalnu infrastrukturu.

  - NEINTEGRIRANA SUNČANA ELEKTRANA

Sunčane (fotonaponske) elektrane su obnovljivi izvori električne energije koji Sunčevu energiju izravno pretvaraju u električnu energiju. Izravna proizvodnja električne energije iz energije Sunca pomoću fotonaponskih (FN) modula predstavlja najjednostavniji način pretvorbe Sunčeve energije u drugi korisni oblik.

Princip rada FN modula temelji se na fotonaponskom efektu, odnosno pojavi napona na kontaktima poluvodičkog uređaja kad se njegova površina osvijetli. Osnovni elektronički elementi u kojima se događa FN pretvorba nazivaju se sunčane ćelije

čija je struktura spoj p i n-tipa poluvodičkog materijala. Kada Sunčevo zračenje upada na sunčanu ćeliju, na njenim krajevima nastaje elektromotorna sila koja uzrokuje protok električne struje. Fotogenerirana struja, odnosno električna energija, je proporcionalna ozračenju pn-spoja.

Najčešće korišteni materijal u proizvodnji sunčanih ćelija je silicij, koji se postupkom Czochralskog dobiva iz kvarcnog pijeska. Sunčane ćelije su u svom *radu izuzetno pouzdane jer se FN pretvorba vrši nečujno, bez pokretnih dijelova, a pri tome nema emisije nikakvih plinova. U praktičnoj primjeni sunčane ćelije se međusobno povezuju u FN module koji osiguravaju mehaničku čvrstoću te štite sunčane ćelije od korozije i vanjskog utjecaja. Tipičan fotonaponski modul sastavljen od sunčanih ćelija od kristaliničnog silicija ima u laboratorijskim uvjetima rada učinkovitost od oko 17- 20%, što znači da otprilike jednu petinu apsorbirane Sunčeve energije pretvara u električnu energiju. U realnim uvjetima rada djelotvornost modula je općenito manja od laboratorijske.

Snaga koju daje fotonaponski modul ponajviše ovisi o ozračenju modula. Stoga bi optimalan položaj modula bio takav da Sunčevo zračenje uvijek na njega upada okomito (odnosno da je kut između normale na površinu modula i upadnih Sunčevih zraka jednak nuli). S obzirom da se položaj Sunca u odnosu na promatrača na Zemlji kontinuirano mijenja, održavanje optimalnog kuta upada zahtijeva automatizirani sustav za praćenje gibanja Sunca. Kako se time znatno povećava cijena sustava, a održavanje postaje bitno složenije, u praksi se često fotonaponski modul postavlja u fiksni položaj. Kriterij odabira optimalnog položaja modula ovisi o vrsti fotonaponskog sustava, vremenskom periodu u kojem se sustav koristi i specifičnim zahtjevima pojedine primjene.

U praksi se svi sunčani sustavi postavljaju tako da se ploha koja prima Sunčevo zračenje usmjeri izravno prema jugu, dok se nagib određuje za svaku primjenu zasebno. Za sustav koji se koristi tijekom cijele godine obično se optimalnim položajem smatra nagib koji je jednak zemljopisnoj širini lokacije na kojoj se postavlja sustav. Preporuka je da se nagib modula u sustavima koji se koriste tijekom ljetne sezone odabere kao zemljopisna širina lokacije umanjena za 15°, dok se optimalnim nagibom sustava za zimsku sezonu smatra zemljopisna širina uvećana za 15°.

Namjena fotonaponskog sustava ima značajnu ulogu u određivanju optimalnog nagiba. U slučaju samostojnog fotonaponskog sustava koji radi s ujednačenim opterećenjem, nagib modula odabire se s ciljem da se osigura što je moguće ravnomjernija proizvodnja električne energije tijekom cijele godine što se postiže prilagođavanjem zimskom periodu kad ima najmanje raspoloživog Sunčeva zračenja. S druge strane, kod fotonaponskih elektrana nastoji se postići najveća moguća proizvodnja električne energije pa se nagib modula prilagođava ljetnim mjesecima kad je putanja Sunca po nebu viša te je nagib modula manji.

Ponekad nije moguće, ili je nepraktično, fotonaponske module usmjeriti izravno prema jugu. To je primjerice čest slučaj kod sustava koji se postavljaju na krovove građevina. U tom se slučaju odabire jugoistočna ili jugozapadna orijentacija, s tim da je učinkovitost sustava manja što je veći odmak od juga. Međutim, ako je ploha optimalno nagnuta tada će gubici za azimute manje od ±45° u pravilu biti manji od 5%.

Fotonaponski modul ima životni vijek od preko trideset godina i jedan je od najpouzdanijih poluvodičkih proizvoda. Uzimajući u obzir i energiju koja je utrošena u

proizvodnju FN modula, vrijeme povrata uložene energije (EPBT) iznosi dvije do četiri godine. Emisija ugljičnog dioksida u okoliš, koja se događa prilikom proizvodnje FN modula, po jedinici energije koju FN modul proizvede tijekom životnog ciklusa, je nekoliko desetaka puta manja u usporedbi s fosilnim gorivima. Na kraju životnog vijeka FN moduli se mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a sastavne sirovine mogu se ponovno koristiti.

Glavni dijelovi sunčane elektrane priključene na elektroenergetsku mrežu su polje FN modula što uključuje FN module i konstrukciju te mrežni inverteri.

Na navedenoj lokaciji postoji mogućnost instalacije jedne elektranu snage do 60MW.

    - ANALIZA LOKACIJE

S obzirom na svoj geografski položaj, lokacija Poslovne zone Čista Velika raspolaže značajnim potencijalom za proizvodnju električne energije pomoću FN sustava. Tipična očekivana proizvodnja po kilovatu instalirane snage iznosi oko 1440 kWh godišnje za optimalno orijentiranu plohu (južna orijentacija uz nagib od 35°). Ovisno o konačnoj izvedbi fotonaponske elektrane proizvodnja može odstupati od prethodno navedene vrijednosti.

Slika 1. Lokacija Poduzetničke zone Čista Velika

Za područje lokacije na kojoj se planira graditi fotonaponska elektrana ne postoje izmjereni podaci o Sunčevu zračenju, ali potencijal Sunčeva zračenja može se procijeniti korištenjem podataka iz pouzdanih meteoroloških baza kao što je Europski fotonaponski geografski informacijski sustav (PVGIS) koji je dostupan putem Interneta (European Photovoltaic Geographical Information System, European

Commission, Joint Research Centre, Ispra (Italija)). Spomenuta baza sadrži 10- godišnje podatke s 566 europskih mjernih postaja, od čega je 25 u Republici Hrvatskoj.

Drugi relevantni izvor podataka je priručnik „Sunčevo zračenje na području Republike Hrvatske“ (Z. Matić, Sunčevo zračenje na području Republike Hrvatske, Priručnik za energetsko korištenje Sunčevog zračenja, Energetski institut „Hrvoje Požar“, Zagreb 2007.) u kojem su vrijednosti Sunčeva zračenja proračunate na temelju 20-godišnjeg niza (od 1961. do 1980. godine) izmjerenih podataka o trajanju sijanja Sunca. Na temelju određenih matematičkih modela iz tog se podatka može proračunati ukupna ozračenost horizontalne plohe. Upravo je ta metodologija korištena u priručniku „Sunčevo zračenje na području Republike Hrvatske“ u kojem su dostupni podaci o ozračenosti horizontalne plohe za 43 lokacije.

Sunčevo zračenje na području Republike Hrvatske prema publikaciji Energetskog instituta „Hrvoje Požar“, Zagreb 2007. prikazano je u nastavku (slika 2).

Slika 2. Srednja ukupna godišnja ozračenost vodoravne plohe u Hrvatskoj

Šibensko-kninska županija geografski se proteže od obale Jadranskog mora s otocima do padina Dinare u zaleđu u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Taj smjer prati prostorna razdioba Sunčevog zračenja, koja se pod utjecajem obalne linije i rasporeda planina smanjuje u smjeru jugozapad-sjeveroistok. Srednja godišnja zračenost vodoravne plohe kreće se između nešto više od 1,55 MWh/m2 za područje otoka i obale, do 1,30 MWh/m2 za područje zaleđa, odnosno Dinare.

Ipak, na najvećem prostoru Županije godišnja ozračenost iznosi do 1,45 MW/m2. Na slici 2. prikazana je prostorna raspodjela srednje godišnje ozračenosti na području Šibensko-kninske županije. Detaljni podaci o Sunčevom zračenju na području Šibensko-kninske županije dostupni su za dvije lokacije na kojima se provode meteorološka mjerenja: Šibenik i Knin.

Slika 3. Srednja ukupna godišnja ozračenost vodoravne plohe u Šibensko-kninskoj županiji

Procjena očekivane godišnje proizvodnje energije fotonaponske elektrane procijenjena je na osnovu raspoloživih podataka. Stvarna proizvodnja može odstupiti zbog meteoroloških odstupanja i načina održavanja elektrane.

Procjena proizvodnje je rađena u programu Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS 5) kojeg je izradila Europska komisija, pri čemu je korištena CM-SAF baza podataka, koja sadrži klimatološke podatke prikupljene meteorološkim satelitima u periodu 1998. – 2012. godine. Procjena je približna i informativna. Godišnja proizvodnja može varirati ovisno o meteorološkim odstupanjima od višegodišnjeg prosjeka na danoj mikro lokaciji. Pri procjeni su uzeti slijedeći podaci:

Pri procjeni su uzeti slijedeći ulazni podaci:

- Instalirana snaga:	1 kWp

- Gubici u sustavu (kabeli, izmjenjivač, …):	14%

- Koordinate (Lat/Lon):	43.890, 15.785

- Orijentacija prema jugu polje:	0° (J)

- Nagib FN modula:	30°

- Način montaže:	slobodna montaža

Programski alat PVGIS sam proračunava utjecaj horizonta, gubitke zbog lokalnih meteoroloških uvjeta, temperature, niske ozračenosti, kuta upada sunčevih zraka itd.

Očekivana jedinična godišnja proizvodnja električne energije iz otočnog fotonaponskog sustava iznosi 1.433,84 kWh/kWp. Najveća mjesečna proizvodnja se očekuje u srpnju – 170,9 kWh, a najmanja u prosincu i siječnju – 65,0 kWh/kWp.

Omjer   proizvodnje   u   najizdašnijem  prema  najoskudnijem	mjesecu je 2,63:1. Prosječna mjesečna proizvodnja je 119,49 kWh.

Tablica 1: Prikaz očekivane prosječne proizvodnje i ozračenosti na lokaciji

| NAZIVNA SNAGA (kWp) | 1,0 kWp |  |
| --- | --- | --- |
| Mjesec u godini | Em - prosječna mjesečna proizvodnja električne energije | SDm - standardno odstupanje mjesečne proizvodnje električne energije zbog razlike u godini |
|  | kWh | kWh |
| Siječanj | 65,0 | 9,8 |
| Veljača | 81,8 | 14,9 |
| Ožujak | 124,7 | 15,2 |
| Travanj | 142,2 | 13,2 |
| Svibanj | 155,7 | 10,8 |
| Lipanj | 155,3 | 8,5 |
| Srpanj | 170,9 | 8,0 |
| Kolovoz | 164,7 | 6,7 |
| Rujan | 134,0 | 7,6 |
| Listopad | 106,1 | 8,5 |
| Studeni | 68,4 | 10,7 |
| Prosinac | 65,0 | 9,9 |
| Ukupno godišnje | 1433,84 | - |

Na planiranu proizvodnju mogu utjecati elementi na koje projektant ne može utjecati:

- Fortifikacijske prepreke kao što su:

  - Kasni izlazak Sunca, rani zalazak, zbog okolnih brda i uzvisina

  - Visoko drveće

  - Visoki dimnjaci

  - Okolne zgrade

  - Ostali visoki elementi koji mogu utjecati na zasjenjene (dalekovodi, stupovi, reklame, parapetni zid, …)

- Zagađivači okoline:

  - Okolni zagađivači (kao npr. topli zrak iz ventilacijskih sustava i dimnjaka, čađa, prašina, ...)

  - Nanos smeća, prašine, snijega, … zbog utjecaja jakog vjetra i atmosferilija Očekivana ukupna proizvodnja na navedenoj lokaciji iznosi do 83 MWh godišnje.

- GRAFIČKI DIO

| 3.1. | SADRŽAJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Situacijski prikaz |  | list | 1 |
| Situacijski prikaz |  | list | 2 |

Investitor

ENERGIJA DALMACIJA j.d.o.o.

Projektant:

Autori:

Sadržaj

SITUACIJSKI PRIKAZ

HR 21000 Split, Cesta Mira 16 www.planning-adria.hr planning.adria@gmail.com tel/fax: 021/655-117

Građevina

Put Vida 19, 22000 Šibenik

OIB: 98024594404

POSLOVNA ZONA ČISTA VELIKA

k.č.br. 417/71 i 417/72, k.o. Čista

Jurica Guć, mag.ing.arch.

Jurica Guć, mag.ing.arch. Kristijan Čović, mag.ing.el.

Suradnici

Boris Tudor, ing.el.

Faza projekta

GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

ZOP TD

Datum

PP-ED 35/20

Mapa Mjerilo List

1

1:500

1