## Sheet1
TROŠKOVNIK VR
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA VANJSKU RASVJETU
RED.BR. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (KN) | IZNOS (KN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Pripremno završni radovi:
-kolčenje kabelske trase
-označavanje kabelske trase
-priprema, doprema KB kanala i za polaganje kabela
-priprema radne ekipe
-detaljan pregled izvedenih građevinskih radova prije polaganja kabela
-pregled izvedenih elektromontažnih radova
-ispitivanje kabela
-izrada obračunske dokumentacije
-tehnički pregled izvedenih radova
| komplet trasa | m | 80 | 0 | 0
2. | Dobava montaža i spajanje samostojećeg priključnog mjernog ormara KRO. Dimenzije ormara su cca 600x805x320mm. Ormar je tipa RRP-04 (TEP). Izrađen je iz armiranog poliestera, opremljen s vratima i bravicom distributera. Uz ormar isporučiti i betonski montažni temelj.
1 kom prazni ormar RRP-04 (TEP)
1 kom komplet betonskli temelj za ormar RRP-04
1 kom bravica korisnika
U razdjelnik se ugrađuje:
4 kom katodni odvodnici prenapona u posebnom limenom kućištu KO (tip 1+2) 0,28 kV, 100 kA, 8/20.
4 kom predosigurači C 63A/3
1 kom glavna sklopka na dovodu 40A
1 kom grebenasta sklopka 4G10-90-U
3 kom kombinirana dif.zaštitna sklopka –osigurač LS-FI-2 10/0,03 A
1 kom svjetiljka za rasvjetu ormara sa LED modulom 2x10W, 230 V
1 kom n/ž šuko priključnica 16A, 230 V u plastičnom kućištu.
Regulator vlažnosti 40-90%, 1 C/O
Grijač 45W/105° sa priključnim stezaljkama.
4 kom automatski osigurač 20A
4 kom zračni sklopnik CN 20-22
4 kom grebenasta sklopka 4G20-51-U
-ožičenje ormara
-ispitivanje izvedenog ormara
-izdavanje atesta o ispitivanju
-jednopolna el.shema u plastičnoj foliji
-ostali sitni spojni i montažni materijal, stezaljke, natpisi, zaštitne izolacione pregrade i sl.
| Komplet razdjelnik KRO | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava postava i spajanje podzemnog kabela 1kV, tip (NYY) 4x10mm2. | m | 100 | 0 | 0
4. | Dobava postava i spajanje podzemnog kabela 1kV, tip (NYY) 8x2,5mm2. | m | 100 | 0 | 0
5. | Dobava montaža i spajanje kabelske plastične spojnice za KB 1kV tip NYY 4x10mm2 sa pripadajućim priborom | kom | 1 | 0 | 0
6. | Dobava postava i spajanje Cu užeta presjeka 50 mm2 uz kabel. | m | 75 | 0 | 0
7. | Dobava i postava mehaničko-upozoravajuće zaštite (sintetički štitnik, mreža ili opeka); preklop 10%. | m | 88 | 0 | 0
8. | Dobava i postava plastične trake upozorenja sa tekstom “POZOR ENERGETSKI KABEL». | m | 80 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje LED reflektora, tip Philips ClearFlood Large BVP651 ili jednakovrijedno Tip:_________________________________________ Proizvođač:__________________________________ kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, pokrov optike od ravnog transparentnog stakla, snaga reflektora maksimalno 425W, svjetlosni tok reflektora minimalno 45360lm, asimetrične optike, indeks uzvrata boje minimalno 80, korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K, zaštite IP66, IK08, električna klasa II, životni vijek reflektora minimalno 100.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 8 | 0 | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje čeličnog okruglog konusnog stupa visine H = 8m, za treću vjetrovnu zonu, nosivosti do 75kg, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa Ф 60 mm Tip:_________________________________________ Proizvođač:__________________________________ | kom | 4 | 3100 | 12400
11. | Dobava, montaža i niveliranje čelične vruće pocinčane stupne konzole za montažu dva reflektora. Konzola je predviđena za montažu na metalni stup. Sve mehaničke karakteristike konzole trebaju biti za zonu vjetra 3. Tip:_________________________________________ Proizvođač:__________________________________ | kom | 4 | 0 | 0
12. | Dobava, doprema na gradilište, postava i spajanje kabela za ožičenje rasvjetnog stupa FG70Ry3x2,5 mm2 sa Cu kompresivnim završecima. | m | 64 | 0 | 0
13. | Dobava postava i spajanje Cu užeta za uzemljenje stupa, dužine 300 cm, presjeka 50 mm2, sa stezaljkom i spojnicom na oba kraja. | kom | 4 | 0 | 0
14. | Dobava, doprema na gradilište, montaža i spajanje stupnog razdjelnika za ulaz-izlaz kabela 4x25mm2 Al, sa 2 x osigurači D01, uložak 10A, zaštitno izoliran klasa II, mehanička zaštita IP 54, sl. kao tip RRS 08 EXTEH ili jednakovrijedni proizvod;
| komplet | kom | 4 | 0 | 0
15. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja.Elaborat se izrađuje i predaje u tri primjerka.Obračun i plaćanje po kompletu izrađenom i zaprimljenom elaboratu od strane vlasnika instalacije. | komplet | 1 | 0 | 0
16. | Geodetsko snimanje kanala, kartiranje snimljenih podataka prema pravilima katastra vodova i upis u katastar vodova.Elaborat se izrađuje i predaje u tri primjerka.Ove poslove obavlja tvrtka registrirana za geodetske poslove.Obračun i plaćanje po kompletu izrađenom i zaprimljenom elaboratu. | komplet | 1 | 0 | 0
A | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA VANJSKU RASVJETU |  |  |  | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | NE NUDI SE
OBRAĐENO U TROŠKOVNIKU SVIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
RED.BR. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (KN) | IZNOS (KN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Kolčenje KB trase
Ovom stavkom obuhvaćeni su radovi koji prethode iskopu kabelskog kanala, a značajni su za kvalitetno obavljanje cijelog posla. Ova faza obično se zove kolčenje kabelske trase ili kolčenje osi kabelskog kanala.
Kolčenju moraju biti nazočni:
· predstavnici investitora
· nadzorni inženjer
· izvoditelj radova
· projektant
| komplet | m | 80 | 0 | 0
2. | Geodetski snimak izvedenog stanja
| Nakon polaganja kabela a prije zatrpavanja kabelskog kanala potrebno je izvršiti geodetski snimak položenih kabela. | m | 80 | 0 | 0
3. | Iskop i zatrpavanje KB kanala, u terenu prosječno A i B kategorije.
Iskop KB kanala, gornji sloj zemljana površina, ispod koje je teren prosječno A i B kategorije. Izvoditi strojni i ručni iskop
Zatrpavanje se vrši na slijedeći način:
Na dno kanala postavlja se 10cm pijeska (“nule”) na što se polažu kabeli JR. Kabeli se zasipaju istim materijalom (pijeskom) u sloju od 20cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30cm. Iznad ovog sloja postavlja se uzemljivačko Cu-uže i PVC štitnici kao mehanička zaštita KB. Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR ENERGETSKI KABEL” te se nanosi posteljica od miješanih materijala d=20 cm, iznad krupniji materijal iz iskopa d=15cm, drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-31(63)mm. kojeg se sabija do potpune zbijenosti od min Ms= 80Mpa. Iznad (cca 20cm) se ugrađuju slojevi prema građevinskom projektu, strojno stab drobljeni kamen 0-31, i završni sloj asfaltbeton d=3 cm u uvaljanom stanju. Završni sloj je predmet građevinskog projekta. Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje.
-Dimenzije kabelskog kanala su:
| (širina x dubina): 0,40 x 0,80 m | m | 80 | 0 | 0
5. | Iskop rupe za betonski temelj stupa sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji kategorije prosječno A i B. Rupu izvesti asimetrično/simetrično po potrebi, potrebnog volumena zbog statike stupa. Materijal ukrcati na kamion, odvesti na legalni deponij i iskrcati, sa svim potrebnim taksama deponiranja. | kom
| Iskop je veličine 0,95x0,95x1,1 m |  | 4 | 0 | 0
6. | Dobava i doprema na gradilište betona MB C25/30, te izrada betonskog temelja za rasvjetne stupove. Prilikom izrade temelja ubetonirati dvije JC promjera 50 mm za uvlačenje kabela. Ubetonirati vijke pomoću šablone. Temelj izvesti niže 10 cm od okolnog terena, izravnati i idealno vodoravno zagladiti zbog dosjeda temeljne ploče stupa. Ugraditi 3 kom sidrena vijka M20/600, sa šablonom. Dimenzije temelja su: 0,95x0,95x1,1cm | kom | 4 | 0 | 0
B | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI | kn |  |  | 0 | NE NUDI SE
OBRAĐENO U TROŠKOVNIKU SVIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
C | REKAPITULACIJA
A | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA VANJSKU RASVJETU |  |  |  | 0
B | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | NE NUDI SE
C | SVEUKUPNO (A+B) |  |  |  | 0
Note on A7: Volt-ing: