## Elektroinstalacije
Stavka |  | Poz. | OPIS | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. |  |  | RAZVODNI ORMARI
1. | 1 | =KPMO | Dobava, ugradnja i spajanje glavnog priključnog razdjelnika oznake KPMO sa vratima i bravicom odobrenog od Distributivnog poduzeća bez opreme:
|  |  | -dim. 270x720x200mm (ŠxVxD), proiz. kao Elektrokontakt, Tep i sl., | kpl. | 1
|  |  | -ostali sitni spojni i montažni materijal, te štemanje niše za postavljanje ormara | kpl. | 1
|  |  |  | kpl. | 1
UKUPNO 1.:
2. |  |  | CIJEVI
2. | 1 |  | Dobava, uštemavanje i polaganje zaštitnih instalacijskih PVC cijevi sljedećih tipova (za izvode na fasadi objekta - ulaz jake i slabe struje u objekt sa ormara na fasadi, rasvjeta, tipkalo, klime):
|  |  | -instalacijska cijev CS 20 | m | 20
|  |  | -instalacijska cijev CS 50 | m | 3
2. | 2 |  | Izrada proboja, te sitni spojni i montažni materijal. | kpl. | 1
UKUPNO 2.:
3. |  |  | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE METALNIH MASA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
3. | 1 |  | Iskop rova dubine 80cm i širine 30cm u zemlji bez obzira na kategoriju za potrebe polaganja pocinčane trake FeZn 25x4mm. | m3 | 18
3. | 2 |  | Dovoz i ugradnja zemlje tipa glina, ilovača ili neka druga vrsta zemlje visoke električne vodljivosti, za izradu posteljice za zatrpavanje uzemljivačkih radova u slojevima od po 15-20 cm. | m3 | 7
3. | 3 |  | Dobava i polaganje u iskopani rov u zemlji bez obzira na kategoriju, pocinčane trake FeZn 25x4mm. Traku treba izravnati i položiti bočno na dubini 0,8m. | m | 75
3. | 4 |  | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa i odvoz viška materijala na deponij. | m3 | 11
3. | 5 |  | Dobava, montaža i izvođenje mjernog spoja u podnom mjernom ormariću, dim. 230mmx160mm x120mm (DxŠxV). Stavka uključuje sve potrebne radove i sanaciju, tip kao Guss proizvodi OBO BETTERMANN. | kom | 6
3. | 6 |  | Dobava i polaganje po fasadi vertikala odvodnih vodova od podnih mjernih spojeva do krova Al-žicom promjera 10mm. Stavka uključuje i samogasivi plastičnu cijev fi 20mm unutar koje se postavlja žica, kako ne bi bilo kontakta sa stiropolom izolacije fasade, te materijal za fiksiranje cijevi za postojeći objekt. | m | 45
3. | 7 |  | Dobava i polaganje Al-žice promjera 10 mm na krovne potpore na razmaku cca 1m. Stavka uključuje i krovne potpore. | m | 80
3. | 8 |  | Dobava i polaganje lop loveće palice d=16 mm, L=2000 m + pričvrsni komplet za postavljanje loveće palice za zaštitu manjih klimatskih naprava ili drugih dijelova koje nije moguće učinkovito zaštititi s montiranjem gromobranske instalacije. Komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 2
3. | 9 |  | Dobava i montaža pocinčane križne spojnice 60x60/3mm, te spojnica žica/žica. | kom | 35
3. | 10 |  | Izvođenje spojeva metalnih masa na fasadi vodičem P/F 1x16mm2 cca 0,5m sa stopicama i vijcima. | kom | 6
3. | 11 |  | Sitni montažni, spojni materijal. | kpl. | 1
3. | 12 |  | Ispitivanje instalacije od strane ovlaštene ustanove te izdavanje odgovarajućih atesta. | pauš. | 1
UKUPNO 3.:
4. |  |  | TELEFONSKA I RAČUNALNA MREŽA
4. | 1 |  | Dobava, montaža i spajanje uvodnog ormara telefonije TPO tipa KRONE BOX 2 neopremljen, stupanj zaštite IP54. Komplet sa štemanjem niže za postavljanje ormara. | kom. | 1
UKUPNO 4.:
5. |  |  | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
5. | 1 |  | Dobava, uštemavanje i polaganje zaštitnih instalacijskih PVC cijevi sljedećih tipova:
|  |  | -Plastična cijev CS 40 | m | 20
UKUPNO 5.:
REKAPITULACIJA:
1. |  |  | RAZVODNI ORMARI
2. |  |  | CIJEVI
3. |  |  | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE METALNIH MASA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
4. |  |  | TELEFONSKA I RAČUNALNA MREŽA
5. |  |  | ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV
UKUPNO:

## Sanacija nadvoja
Stavka |  | Poz. | OPIS | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
2. |  |  | SANACIJA NADVOJA
2. | 1. |  | Skidanje odvojenih dijelova ziđa, mikropjeskarenje armature,zaštita antikorozivnom zaštitom i epoksidnom smolom, kvarcanje, obrada reparaturnim mortom kao što je MAPEGROUT T60 ili jednako vrijedan. | m2 | 32
2. | 2. |  | Ojačanje zidova jednosmjernim mrežama od karbonskih vlakana -FCRM sustav (vlačna čvrstoća 4700 Mpa, E = 230000 Mpa) u paropropusnom vapnenom mortu ( vlačna čvrstoća 2,7 Mpa, tlačna čvrstoća 7,7 Mpa, E = 6860 Mpa). Površina zida mora biti čista, bez nekoherentnih dijelova, zasićena vodom, ali ne previše. | m2 | 32
UKUPNO 1.:

## Zemljani
Stavka |  | Poz. | OPIS | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
3. |  |  | ZEMLJANI RADOVI
3. | 1. |  | Površinski iskop oko objekta. Planiranje terena u širini od 1,5 m od objekta na visinu -0.40 m od kote gotovog poda u objektu. Odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju. | m3 | 24
3. | 2. |  | Priprema podloge za betoniranje podne ploče unutar objekta kamenim nasipom granulacije 0-32 u debljini od 5 cm. Nabijanje vibropločom uz polijevanje vodom. | m2 | 135
UKUPNO 1.:

## kanalizacija
Stavka |  | Poz. | OPIS | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
4. |  |  | Kanalizacija
4. | 1. |  | Izvedba temeljnog kanalizacijskih razvoda prije izvedbe podne betonske ploče. Cijevi DN 125 prema projektu. Izvedeno do 1 m od objekta. | komplet | 1
4. |  |  | Izvedba proboja kroz vanjske zidove za prolaz kanalizacijskih izvoda DN 125. | kom | 2
4. | 3. |  | ODZRAČNA VERTIKALA Dobava, donos i ugradnja PP cijevi za izvedbu odzračivanja fekalnih kanalizacijskih vertikala od posljednjeg spoja na zadnjem katu do jedan metar iznad krova, Ventilacijski nastavak završiti limenim ventilacijskim kapama DN 100. Obračun po komplet ugrađenom komadu nastavka u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim, brtvećim i pričvrsnim materijalom i radom. DN110 uključen proboj. | kom | 2
UKUPNO 1.:

## Rekapitulacija
1. | ELEKTROINSTALACIJE
2. | SANACIJA NADVOJA
3. | ZEMLJANI RADOVI
4. | KANALIZACIJA
UKUPNO
PDV 25%
UKUPNO S PDV-om