## NAT-TROSKOVNIK
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U VODICAMA - 2017.
NAPOMENA:
Troškovnikom su obuhvaćeni elektromontažni i građevinski radovi potrebni za izgradnju javne rasvjete navedenih ulica. U stavkama koje se odnose na svjetiljke i žarulje potrebno je upisati tip i proizvođača, pri čemu treba voditi računa o ispunjenu zadanih svjetlotehničkih zahtjeva i ostalih navedenih kriterija iz priloga troškovnika.
ULICE U OBUHVATU
|  | Faza |  | Duljina obuhvata | Rasvjetna mjesta
|  |  |  | (m) | (kom)
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | I + II |  | 187 | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | I + II |  | 200 | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | I + II |  | 77 | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | I + II |  | 102 | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | I + II |  | 92 | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | I + II |  | 113 | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | I + II/dio |  | 234 | 9
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | I + II/dio |  | 546 | 19
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | I + II |  | 432 | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | I + II |  | 133 | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | I + II |  | 60 | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | I + II |  | 58 | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | II |  | 106 | 5
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | I |  | 155 | 6
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | I + II |  | 200 | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | I |  | 117 | 5
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | I |  | 243 | 8
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | I + II |  | 110 | 5
| UKUPNO |  |  | 3165 | 124
I | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Nabava, prijenos po terenu, polaganje i spajanje 1 kV kabela za napajanje rasvjetnih stupova tipa PP00-A 4x16 mm2. Kabel se polaže u zemljanom kanalu, mjestimično s preprekama (provlačenje kroz cijevi i uvlačenje u stup JR). Cijena stavke obuhvaća nabavnu cijenu, transport, kidanje na dužinu raspona između stupova s provlačenjem do razdjelnica u stupovima i spajanjem. U cijenu uračunati spojni i montažni pribor za postavu i spajanje kabela. | m | 98
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 98
2. | Nabava, prijenos po terenu, polaganje i spajanje 1 kV kabela za napajanje rasvjetnih stupova tipa PP00-A 4x25 mm2. Kabel se polaže u zemljanom kanalu, mjestimično s preprekama (provlačenje kroz cijevi i uvlačenje u stup JR). Cijena stavke obuhvaća nabavnu cijenu, transport, kidanje na dužinu raspona između stupova s provlačenjem do razdjelnica u stupovima i spajanjem. U cijenu uračunati spojni i montažni pribor za postavu i spajanje kabela. | m | 3691
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 255
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 260
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 95
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 126
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 110
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 137
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 288
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 669
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 528
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 177
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 75
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 88
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 191
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 254
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 147
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 291
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 0
3. | Nabava, doprema i postava instalacijske rebraste dvoslojne cijevi (fi) 50 mm, tip kao Kabuplast, u koju se uvlači kabel za napajanje rasvjetnih stupova i koja služi kao zaštita od mehaničkih oštećenja kabela. | m | 3617
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 239
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 240
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 89
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 118
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 104
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 129
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 278
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 647
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 496
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 165
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 69
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 82
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 191
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 240
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 147
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 291
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 92
4. | Uvlačenje kabela, izrada kabelskog završetka i spajanje kabela PP00-A 4x16-25 mm2 i uzemljivačke trake/ užeta na priključno mjesto u postojećem stupu javne rasvjete ili ormaru javne rasvjete (GRO-JR). | kpl | 21
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 1
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 1
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 1
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 1
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 1
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 1
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 1
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 3
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 1
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 1
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 1
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 1
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 1
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 1
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 1
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 1
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 3
5. | Učvršćenje kabela n/ž pričvrsnim priborom u dužini do 6 m, izrada kabelskog završetka i spajanje kabela PP00-A 4x25 mm2 pomoću strujnih stezaljki na priključno mjesto na zidnoj konzoli ili stupu MRNN. Stavka uključuje mehaničku zaštitu kabela "V" profilom izrađenim od pocinčanog lima u dužini od 3 m. | kpl | 2
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 2
6. | Nabava i polaganje PVC štitnika ("L" profil duljine 1m). Prilikom postave štitnike preklopiti u dužini od 10 cm. Obračun po dužnom metru kanala. | m | 3029
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 187
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 200
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 77
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 102
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 92
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 113
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 234
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 546
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 432
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 133
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 60
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 58
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 155
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 200
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 117
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 243
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 80
7. | Nabava i polaganje vizuelne zaštite kabela odnosno plastične trake s upozorenjem "POZOR-ENERGETSKI KABEL", širine 15 cm. | m | 3029
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 187
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 200
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 77
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 102
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 92
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 113
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 234
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 546
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 432
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 133
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 60
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 58
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 155
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 200
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 117
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 243
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 80
8. | Nabava i polaganje u kabelski kanal pocinčane trake za uzemljenje Fe/Zn 25x4 mm. | m | 2949
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 187
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 200
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 77
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 102
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 92
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 113
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 234
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 546
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 432
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 133
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 60
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 58
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 155
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 200
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 117
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 243
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 0
9. | Nabava i izrada spojeva Fe/Zn križnim spojnicama s dvije pločice 60x60 mm. | kom | 75
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 5
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 5
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 2
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 3
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 2
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 3
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 6
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 14
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 11
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 3
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 2
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 1
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 4
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 5
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 3
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 6
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 0
10. | Nabava i postava u kabelski kanal bakrenog užeta Cu 50 mm2 za uzemljenje. | m | 80
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 80
11. | Nabava i izrada spojeva "H" spojnicama za bakreno uže Cu 50 mm2. | kom | 3
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 3
12. | Nabava i postava bakrenog užeta Cu 50 mm2 za izvode do uzemljivačkog vijka stupova. U stavku je uračunata dobava i montaža Cu užeta u duljini do 2 m, dobava i montaža spojnice Cu/FeZn, te dobava i montaža Cu stopica. | kpl | 135
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 9
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 11
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 4
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 5
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 4
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 5
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 10
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 22
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 17
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 7
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 4
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 4
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 7
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 8
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 6
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 9
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 3
13. | Demontaža rasvjetnih stupova visine cca. 4,5 m, tip "VODICE I s feralom". Odspajanja kabela i uzemljivača, te demontažu rasvjetnih stupova izvesti pažljivo da se izbjegnu oštećenja stupa, temeljnih vijaka, svjetiljke s žaruljom, stupnih razdjelnica, kabela i uzemljivača. Svi demontirani kompleti stupova se predaju na skladište investitora, uz izradu zapisnika o pregledu i primopredaji demontiranih kompleta stupova. | kpl | 5
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 5
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
14. | Dobava i doprema kompleta rasvjetnog stupa na gradilište. Komplet stupa se sastoji od:
* rasvjetni stup tip kao KORS 1B-500 (DALEKOVOD), visine 5 m, zaštićen od korozije vrućim cinčanjem
* stupna razdjelnica s 10 A osiguračem i ožičenje do svjetiljke kabelom PP00 3x1,5 mm2
| Komplet | kpl | 73
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 5
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 5
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 11
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
15. | Dobava i doprema kompleta rasvjetnog stupa na gradilište. Komplet stupa se sastoji od:
* rasvjetni stup tip kao KORS 1B-600 (DALEKOVOD), visine 6 m, zaštićen od korozije vrućim cinčanjem
* stupna razdjelnica s 10 A osiguračem i ožičenje do svjetiljke kabelom PP00 3x2,5 mm2
| Komplet | kpl | 11
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 3
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 1
16. | Dobava i doprema kompleta rasvjetnog stupa na gradilište. Komplet stupa se sastoji od:
* rasvjetni stup tip kao CRS 1B-600 (DALEKOVOD), visine 6 m, zaštićen od korozije vrućim cinčanjem (obzirom da se stup postavlja na postojeći temelj potrebno je provjeriti i uskladiti temeljnu ploču stupa s dimenzijama i rasporedom postojećih temeljnih vijaka)
* stupna razdjelnica s 10 A osiguračem i ožičenje do svjetiljke kabelom PP00 3x1,5 mm2
* stupna razdjelnica i ožičenje do svjetiljki kabelom PP00 3x1,5 mm
* dvije konzole dužine 0,5 m s priborom za učvršćenje na stup (jedna konzola se montira na 6 m visine, a druga na 5 m visine)
* tijelo stupa i konzola obojati u boju antracit sivu (RAL 7016)
* ukrasne matice za podnožje stupa (preuzeti sa skadišta investitora)
| Komplet | kpl | 4
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 4
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
17. | Dobava i doprema kompleta rasvjetnog stupa na gradilište. Komplet stupa se sastoji od:
* rasvjetni stup tip kao CRS 1B-600 (DALEKOVOD), visine 6 m, zaštićen od korozije vrućim cinčanjem (obzirom da se stup postavlja na postojeći temelj potrebno je provjeriti i uskladiti temeljnu ploču stupa s dimenzijama i rasporedom postojećih temeljnih vijaka)
* stupna razdjelnica s 10 A osiguračem i ožičenje do svjetiljke kabelom PP00 3x1,5 mm2
* stupna razdjelnica i ožičenje do svjetiljki kabelom PP00 3x1,5 mm
* jedna konzola dužine 0,5 m s priborom za učvršćenje na stup (montira se na 6 m visine)
* tijelo stupa i konzole obojati u boju antracit sivu (RAL 7016)
* ukrasne matice za podnožje stupa (preuzeti sa skadišta investitora)
| Komplet | kpl | 1
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 1
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
18. | Dobava i doprema kompleta rasvjetnog stupa na gradilište. Komplet stupa se sastoji od:
* rasvjetni stup tip kao SRS 2B-800-3 (DALEKOVOD), visine 8 m, zaštićen od korozije vrućim cinčanjem
* konzola s dva kraka pod 90 stupnjeva, svaki dužine 1,0 m s priborom za učvršćenje na vrhu stupa
* stupna razdjelnica s 10 A osiguračem i ožičenje do svjetiljke kabelom PP00 3x2,5 mm2
| Komplet | kpl | 2
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 2
19. | Dobava i doprema cestovne visokotlačne natrijeve svjetiljke snage 70 W, s nasadnikom za montažu na stup i s ugrađenom elektronskom predspojnom napravom.
Ponuđena svjetiljka treba minimalno imati, navedene ili bolje karakteristike od onih koje su specificirane u prilogu s tehničkim specifikacijama svjetiljki i izvora svjetlosti pod oznakom "I", a mora zadovoljavati i u prilogu definirane svjetlotehničke zahtjeve pod oznakom "a" i "b".
(upisati tip i proizvođača svjetiljke i predspojne naprave)
(upisati tip i proizvođača žarulje)
| Komplet | kpl | 66
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 5
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 11
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 5
20. | Dobava i doprema cestovne LED svjetiljke, snage 28 W, s nasadnikom za montažu na stup.
Ponuđena svjetiljka treba minimalno imati, navedene ili bolje karakteristike od onih koje su specificirane u prilogu s tehničkim specifikacijama svjetiljki i izvora svjetlosti pod oznakom "II", a mora zadovoljavati i u prilogu definirane svjetlotehničke zahtjeve pod oznakom "c".
(upisati tip i proizvođača svjetiljke i predspojne naprave)
(upisati tip i proizvođača žarulje)
| Komplet | kpl | 18
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 2
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
21. | Dobava i doprema cestovne LED svjetiljke, snage 21 W, s nasadnikom za montažu na stup.
Ponuđena svjetiljka treba minimalno imati, navedene ili bolje karakteristike od onih koje su specificirane u prilogu s tehničkim specifikacijama svjetiljki i izvora svjetlosti pod oznakom "III".
(upisati tip i proizvođača svjetiljke)
| Komplet | kpl | 4
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 4
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
22. | Dobava i doprema dekorativne/cestovne LED svjetiljke, snage 46 W, s nasadnikom za montažu na stupnu konzolu.
Ponuđena svjetiljka treba minimalno imati, navedene ili bolje karakteristike od onih koje su specificirane u prilogu s tehničkim specifikacijama svjetiljki i izvora svjetlosti pod oznakom "IV", a mora zadovoljavati i u prilogu definirane svjetlotehničke zahtjeve pod oznakom "d". Osim navedenog svjetiljka mora oblikom biti istovjetna ili slična svjetiljkama postavljenim na Trgu kneza Branimira.
(upisati tip i proizvođača svjetiljke)
| Komplet | kpl | 5
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 5
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
23. | Dobava i doprema dekorativne/cestovne LED svjetiljke, snage 38 W, s nasadnikom za montažu na stupnu konzolu.
Ponuđena svjetiljka treba minimalno imati, navedene ili bolje karakteristike od onih koje su specificirane u prilogu s tehničkim specifikacijama svjetiljki i izvora svjetlosti pod oznakom "V". Osim navedenog svjetiljka mora oblikom biti istovjetna ili slična svjetiljkama postavljenim na Trgu kneza Branimira.
(upisati tip i proizvođača svjetiljke)
| Komplet | kpl | 4
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 4
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
24. | Dobava i doprema cestovne visokotlačne natrijeve svjetiljke snage 150 W, s nasadnikom za montažu na stup i s ugrađenom elektronskom predspojnom napravom.
Ponuđena svjetiljka treba minimalno imati, navedene ili bolje karakteristike od onih koje su specificirane u prilogu s tehničkim specifikacijama svjetiljki i izvora svjetlosti pod oznakom "VI".
(upisati tip i proizvođača svjetiljke i predspojne naprave)
(upisati tip i proizvođača žarulje)
| Komplet | kpl | 5
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 5
25. | Montaža kompleta rasvjetnog stupa na gotov temelj, centriranje stupa, pritezanje matica i kontra matica, spajanje kabela na stupnu razdjelnicu i spajanje uzemljivača na vijak uzemljenja. Komplet stupa se sastoji od rasvjetnog stupa visine 5 ili 6 m, jedne ili više konzola ili nasadnika, svjetiljki, žarulja, stupne razdjelnice i ožičenja od razdjelnice do svjetiljki. | kom | 89
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 5
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 11
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 5
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 1
26. | Montaža kompleta rasvjetnog stupa na gotov temelj, centriranje stupa, pritezanje matica i kontra matica, spajanje kabela na stupnu razdjelnicu i spajanje uzemljivača na vijak uzemljenja. Komplet stupa se sastoji od rasvjetnog stupa visine 7 ili 8 m, jedne ili više konzola ili nasadnika, svjetiljki, žarulja, stupne razdjelnice i ožičenja od razdjelnice do svjetiljki. | kom | 2
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 2
27. | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog razdjelnika za vanjsku montažu, dimenzija cca. 400x300x120 mm (ŠxVxD). Razdjelnik je izrađen iz PVC materijala, u vodonepropusnoj izvedbi. Unutar razdjelnika se smješta šina s 8 kom. rednih stezaljki za kabele presjeka do 35 mm2. Po dvije redne stezaljke su spojene kratkospojnicima. Stavka uključuje i spajanje unutar razdjelne kutije do 4 kabela tipa PP00 ili PP00-A 4x10-25 mm2. | kpl | 1
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 1
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 0
28. | Demontaža s drvenog stupa, betonskog stupa ili zidne konzole postojeće svjetiljke javne rasvjete (najčešće kao Gamalux 150 W), uključivo konzola ili cijev, te predaja na skladište investitora. | kom | 1
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 1
29. | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razdjelnika za vanjsku montažu, oznake KRO-JR, dimenzija cca. 1114x1080x320 mm (ŠxVxD). Razdjelnik je izrađen u dvije sekcije, iz poliesterskog materijala, u vodonepropusnoj izvedbi. Jedna sekcija za priključak i mjerenje, a jedna za razvod i upravljanje javnom rasvjetom. Ormar mora imati otvor za montažu foto osjetljive sonde. U stavku je uključena i dobava, doprema i montaža prefabriciranog temelja za postavu razdjelnika s otvorom na obje strane radi uvoda kabela u ormar. Tip ormara kao RRP 13 "TEP". Sve elemente pod naponom prekriti izolacijskom pregradom. Dvoja vrata opremiti cilindar bravama s ključevima. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
* 2 kom. podnožje s osiguračima NVO 00, 3p
* 1 kom. trofazno "kombi" brojilo 100 A s ugrađenim uklopnim satom i pokazivačem snage (isporučuje HEP)
* 1 kom. preklopka, tip kao 4G100-10-U
* 1 kom. preklopka, tip kao 4G40-10-U
* 2 kom. preklopka, tip kao 4G10-51-U
* 2 kom. strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4p
* 3 kom. sklopnik, tip kao 11BF38
* 1 kom. pomoćni sklopnik, tip kao 11MCA6
* 3 kom. komplet osigurača, tip kao EZN 25
* 3 kom. automatski prekidač B karakteristike, 1p
* 6 kom. NH izolirane pruge s osiguračima, vel. 00, 3p
* 1 kom. svjetlosna sklopka (luxomat) s vanjskim foto senzorom, tip kao IC 2000
* ostali spojni i montažni materijal
| Komplet | kpl | 1
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 1
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 0
30. | Dobava i postavljanje na rasvjetni stup aluminijske pločice s utisnutom oznakom stupa i brojem mjernog mjesta u skladu s evidencijom investitora (sadržaj pločice definira investitor). | kom | 91
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 5
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 11
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 5
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 3
31. | Mehanička zaštita kabela i uzemljivačkog užeta na mjestima gdje se ne postavljaju stupovi na izgrađene temelje. Kabel i uže se uvlače u PVC cijev (fi) 110 mm s poklopcem (duljina cijevi do 1 m) i prikladno učvršćuju za zid ili temelj. | kom | 31
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 4
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 8
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 6
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 5
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 8
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 0
32. | Odspajanje i demontaža postojećeg rasvjetnog stupa radi izvođenja priključenja nove dionice, te njegova ponovna montaža, centriranje, pritezanje matica i kontra matica, spajanje kabela na stupnu razdjelnicu i spajanje uzemljivača na vijak uzemljenja. | kpl | 17
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 1
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 1
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 1
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 1
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 1
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 3
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 1
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 1
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 1
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 1
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 1
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 1
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 3
33. | Nabava, te izrada kabelske spojnice 1 kV tip "Raychem", za kabel PP00 ili PP00-A 4x10-25 mm2, sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, uključujući do 3 m kabela po spojnom mjestu. | kpl | 30
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 1
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 2
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 10
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 9
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 2
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 1
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 1
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 2
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 1
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 1
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 0
34. | Mjerenje otpora uzemljenja, efikasnosti zaštite, otpora izolacije kabela (uključeno i ispitivanje već položenih kabela na dijelu predmetne dionice), izrada protokola mjerenja i certifikata. | kpl | 19
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 1
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 1
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 1
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 1
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 1
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 1
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 1
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 1
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 1
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 1
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 1
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 1
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 1
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 1
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 1
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 1
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 1
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 2
35. | Pripremno završni radovi, podešavanje opreme, puštanje u pogon, probni rad, izrada zapisnika i primopredaja radova, te ostali sitni nespecificirani radovi. | kpl | 19
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 1
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 1
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 1
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 1
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 1
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 1
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 1
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 1
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 1
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 1
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 1
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 1
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 1
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 1
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 1
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 1
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 1
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 2
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | KN
II | GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA:
Pod odvozom materijala na deponij podrazumijeva se odvoz na Bikarac ili neki drugi ovlašteni deponij u krugu 30 km od gradilišta (obavezna dostava otpremnica o deponiranom materijalu).
Ukoliko se izgradnja javne rasvjete radi u makadamskoj ulici, nakon završetka radova ulicu je potrebno vratiti u zetečeno stanje prije početka radova.
Oštećenja asfaltne ili betonske površine nastala prilikom izvođenja iskopa kanala ili temelja stupova potebno je sanirati, odnosno nakon završetka radova ulicu je potrebno vratiti u zetečeno stanje prije početka radova.
1. | Ispitivanje i označavanje postojećih instalacija vode, telefona i struje u trasi iskopa kabelskog kanala. Ukupna duljina kabelskog kanala. | m | 3029
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 187
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 200
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 77
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 102
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 92
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 113
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 234
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 546
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 432
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 133
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 60
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 58
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 155
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 200
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 117
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 243
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 80
2. | Pripremni radovi, upoznavanje s trasom i iskolčenje mjesta rasvjetnih stupova. Ukupan broj rasvjetnih mjesta. | kom | 124
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 9
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 19
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 5
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 6
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 5
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 8
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 5
3. | Jednostrano pilanje asfaltnog zastora ili betona po dužini i na prijelazu ceste debljine cca. 10 cm. Obračun po dužnom metru jednostrano zasječenog asfalta ili betona. | m | 888
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 374
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 16
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 16
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 16
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 266
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 51
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 5
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 144
4. | Siječenje, razbijanje asfalta odnosno betona nakon rezanja istog za širinu iskopa. Debljina asfalta/betona do 10 cm. Otpad nakon razbijanja odvesti na deponij. | m2 | 294.6
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m2 | 112.2
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m2 | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m2 | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m2 | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m2 | 9.6
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m2 | 9.6
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m2 | 9.6
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m2 | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m2 | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m2 | 79.8
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m2 | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m2 | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m2 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m2 | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m2 | 27.6
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m2 | 3
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m2 | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m2 | 43.2
5. | Demontaža postojećih betonskih opločnika na šetnici na pozicijama iskopa jama za temelje rasvjetnih stupova i u trasi iskopa, te ponovna postava betonskih opločnika uz prethodnu pripremu podloge. Stavka uključuje i sav potreban materijal za pripremu podloge prije postave opločnika. | m2 | 4.8
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m2 | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m2 | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m2 | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m2 | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m2 | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m2 | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m2 | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m2 | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m2 | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m2 | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m2 | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m2 | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m2 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m2 | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m2 | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m2 | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m2 | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m2 | 4.8
6. | Iskop kabelskog rova strojem, a na mjestima gdje dolazi do približavanja postojećim instalacijama ručno, u proširenom i uvaljanom trupu ceste u terenu IV i V kategorije. Dimenzije rova 40/60 cm. Stijenke rova kopati okomito. U stavku uračunati zatrpavanje kabelskog rova (nakon polaganja kabela, sitnog pijeska i uzemljivača prvo sitnijim, a onda krupnijim materijalom iz iskopa uz potrebno nabijanje na mjestima gdje dolazi asfalt kao završni sloj) i ravnanje trase, te odvoženje viška materijala na deponij. | m | 2886
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 175
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 200
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 77
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 102
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 84
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 105
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 220
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 529
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 420
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 123
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 60
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 58
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 155
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 189
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 107
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 227
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 55
7. | Iskop kabelskog rova strojem, a na mjestima gdje dolazi do približavanja postojećim instalacijama ručno, u proširenom i uvaljanom trupu ceste u terenu IV i V kategorije (prekop glavne ceste). Dimenzije rova 40/80 cm. Stijenke rova kopati okomito. U stavku uračunati zatrpavanje kabelskog rova (nakon polaganja kabela, sitnog pijeska i uzemljivača prvo sitnijim, a onda krupnijim materijalom iz iskopa uz potrebno nabijanje na mjestima gdje dolazi asfalt kao završni sloj) i ravnanje trase, te odvoženje viška materijala na deponij. Stavka obuhvaća i ishođenje potrebnih dozvola za izvedbu prekopa, te regulaciju prometa za vrijeme radova. | m | 56
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 17
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 12
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 6
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 5
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 16
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 0
8. | Iskop kabelskog rova strojem, a na mjestima gdje dolazi do približavanja postojećim instalacijama ručno, u proširenom i uvaljanom trupu ceste u terenu IV i V kategorije (prekop glavne ceste). Dimenzije rova 40/80 cm. Stijenke rova kopati okomito. U stavku uračunati zatrpavanje kabelskog rova (nakon polaganja kabela, sitnog pijeska i uzemljivača prvo sitnijim, a onda krupnijim materijalom iz iskopa uz potrebno nabijanje na mjestima gdje dolazi asfalt kao završni sloj) i ravnanje trase, te odvoženje viška materijala na deponij. Stavka obuhvaća i ishođenje potrebnih dozvola za izvedbu prekopa, te regulaciju prometa za vrijeme radova. Isto tako, stavka obuhvaća i privremeno betoniranje izvršenog prekopa slojem betona debljine 10 cm iznad postavljene plastične folije u svrhu nesmetanog odvijanja prometa, kao i uklanjanje istog prije izvođenja radova na završnom sloju kolnika. | m | 87
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 12
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 8
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 8
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 14
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 10
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 5
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 5
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 25
9. | Nabava i ugradnja cijevi KABUPLAST (fi) 200 mm, s dvostrukom stijenkom i žicom za uvlačenje kabela, na prijelazima preko ceste, sve zaliveno mršavim betonom. | m | 143
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 12
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 8
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 8
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 14
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 17
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 12
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 10
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 11
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 10
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 16
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 25
10. | Nabava i ugradnja kamenog granulata "0" visine sloja 10+10 cm. Širina rova 40 cm. | m | 3029
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 187
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 200
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 77
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 102
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 92
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 113
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 234
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 546
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 432
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 133
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 60
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 58
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 155
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 200
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 117
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 243
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 80
11. | Iskop jame i betoniranje temelja ormara upravljanja i razvoda vanjske rasvjete, tip RRP 13, "TEP". | m | 1
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 1
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 0
12. | Iskop jame temelja rasvjetnog stupa duž prometnice u terenu IV i V kategorije za temelj dimenzije 70/70/90 cm. Višak materijala odvesti na deponij. | kom | 84
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 5
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 11
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 1
13. | Iskop jame temelja rasvjetnog stupa duž prometnice u terenu IV i V kategorije za temelj dimenzije 100/100/100 cm. Višak materijala odvesti na deponij. | kom | 2
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 2
14. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa u potrebnoj četverostranoj oplati dim. 70/70/90 cm, MB25. Dobaviti i ugraditi komplet sa tri sidrena vijka 3 x M20, te dvije PVC cijevi (fi) 63 mm za prolaz kabela. Temeljne vijke u nivou ceste zaliti slojem asfalta, a na mjestima betonske podloge betonom. Veličina temelja i sidreni vijci, te način učvršćenja trebaju biti usklađeni s odabranim tipom rasvjetnog stupa. Stavka uključuje i saniranje terena nakon izvedbe temelja, odnosno dovođenje u prvobitno stanje. | kom | 84
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 5
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 11
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 1
15. | Betoniranje temelja rasvjetnog stupa u potrebnoj četverostranoj oplati dim. 100/100/100 cm, MB25. Dobaviti i ugraditi komplet sa četiri sidrena vijka 4 x M24, te dvije PVC cijevi (fi) 63 mm za prolaz kabela. Temeljne vijke u nivou ceste zaliti slojem asfalta, a na mjestima betonske podloge betonom. Veličina temelja i sidreni vijci, te način učvršćenja trebaju biti usklađeni s odabranim tipom rasvjetnog stupa. Stavka uključuje i saniranje terena nakon izvedbe temelja, odnosno dovođenje u prvobitno stanje. | kom | 2
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 2
16. | Izvedba odnosno obnova habajućeg sloja asfalt-betonom AB 11 u debljini 6 cm. U stavku uračunati izradu donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije od drobljenog kamena (tampon) u sloju debljine 25 cm, ugrađeno odgovarajućim strojevima do modula stišljivosti najmanje Ms>80 MN/m2. Obračun po m2 obnovljenog kolnika. | m2 | 237.6
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m2 | 112.2
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m2 | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m2 | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m2 | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m2 | 9.6
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m2 | 9.6
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m2 | 9.6
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m2 | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m2 | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m2 | 22.8
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m2 | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m2 | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m2 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m2 | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m2 | 27.6
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m2 | 3
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m2 | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m2 | 43.2
17. | Izvedba odnosno obnova završnog sloja betonom s poliesterskim vlaknima u debljini do 6 cm. U stavku uračunati izradu donjeg nosivog sloja od drobljenog kamena (tampon) u sloju debljine 20 cm. Obračun po m2 obnovljenog kolnika ili šetnice. | m2 | 57
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m2 | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m2 | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m2 | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m2 | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m2 | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m2 | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m2 | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m2 | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m2 | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m2 | 57
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m2 | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m2 | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m2 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m2 | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m2 | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m2 | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m2 | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m2 | 0
18. | Štemanje betonskog temelja postojećeg rasvjetnog stupa u svrhu spajanja novoizgrađene rasvjete na postojeću javnu rasvjetu ili štemanje postojećeg ogradnog betonskog zida za prolaz kabela do postojećeg rasvjetnog stupa. Stavka obuhvaća odvoz šute na deponij, te ponovno betoniranje oštemanog dijela, odnosno dovođenje u prvobitno stanje. | kpl | 17
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 1
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 1
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 1
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 1
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 1
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 3
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 1
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 1
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 1
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 1
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 1
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 1
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 3
19. | Strojno skidanje postojećih suhozida sa odlaganjem uz rub iskopa za betonske temelje, te ponovno vraćanje suhozida u prvobitno stanje. Obračun se vrši po m³ vraćenog suhozida. | m3 | 2
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m3 | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m3 | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m3 | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m3 | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m3 | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m3 | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m3 | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m3 | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m3 | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m3 | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m3 | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m3 | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m3 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m3 | 2
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m3 | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m3 | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m3 | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m3 | 0
20. | Razbijanje i odvoz na deponij postojećih betonskih temelja. Procijenjene dimenzije temelja su 60/60/60 cm. | kpl | 1
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kpl | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kpl | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kpl | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kpl | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kpl | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kpl | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kpl | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kpl | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kpl | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kpl | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kpl | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kpl | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kpl | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kpl | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kpl | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kpl | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kpl | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kpl | 1
21. | Dovoz, razastiranje, planiranje i zbijanje tampona (ili kamenog agregata frakcije 2-3, ovisno o potrebi) za sanaciju oštećenih dijelova makadamske ceste nakon završetka radova. Tampon se nanosi u debljini do 10 cm. Radovi se izvode po nalogu investitora i/ili nadzornog inženjera, a obračun se vrši po m2 sanirane površine. | m2 | 216
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m2 | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m2 | 22.5
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m2 | 6.75
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m2 | 9
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m2 | 6.75
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m2 | 9
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m2 | 20.25
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m2 | 42.75
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m2 | 36
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m2 | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m2 | 6.75
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m2 | 6.75
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m2 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m2 | 13.5
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m2 | 4.5
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m2 | 11.25
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m2 | 20.25
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m2 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI | KN
III | OSTALI TROŠKOVI
1. | Izrada i dostava tehničke dokumentacije, što obuhvaća:
- Izradu i dostavu dokumentacije izvedenog stanja
- Izradu i dostavu geodetskog snimka izvedenog stanja za predmetnu ulicu u dwg formatu, uklopljeno u Gauss-Krugerov koordinatni sustav RH.
- Izradu i dostavu atesta i potvrda sukladnosti za ugrađenu opremu, te izradu i dostavu zapisnika o ispitivanju elektroinstalacija (mjerenje otpora uzemljenja, efikasnosti zaštite, otpora izolacije kabela, svjetlotehnička mjerenja i sl.).
- Izradu i dostavu ostale dokumentacije predviđene ugovorom.
Napomena: trošak stavke u cijelosti snosi izvođač radova.
| Ukupno u obuhvatu: | m | 3165
Cijena stavke se iskazuje po metru dužnom obuhvata, za sljedeće ulice:
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | m | 187
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | m | 200
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | m | 77
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | m | 102
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | m | 92
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | m | 113
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | m | 234
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | m | 546
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | m | 432
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | m | 133
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | m | 60
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | m | 58
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | m | 106
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | m | 155
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | m | 200
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | m | 117
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | m | 243
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | m | 110
2. | Geodetsko evidentranje rasvjetnih tijela u državni koordinatni sustav, obračun po komadu evidentiranog rasvjetnog tijela.
| Ukupno u obuhvatu: | kom | 124
Cijena stavke se iskazuje po broju rasvjetnih mjesta u obuhvatu, za sljedeće ulice:
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | kom | 8
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | kom | 10
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | kom | 3
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | kom | 4
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | kom | 3
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | kom | 4
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | kom | 9
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | kom | 19
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | kom | 16
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | kom | 6
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | kom | 3
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | kom | 3
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | kom | 5
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | kom | 6
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | kom | 7
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | kom | 5
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | kom | 8
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | kom | 5
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI | KN
REKAPITULACIJA
I | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | KN
II | GRAĐEVINSKI RADOVI | KN
III | OSTALI TROŠKOVI | KN
| UKUPNO | KN
| PDV (25%) | KN
| SVEUKUPNO | KN

## NAT-PRILOG 1
PRILOG 1.
SVJETLOTEHNIČKI ZAHTJEVI
prema normi HR EN 13201-2:2016
a) | Svjetlotehnički zahtjevi oznake "a"
- Klasa ceste M5
- Obloga ceste: CIE R3
- qo=0.080
- Širina ceste: 6 m
- Dvosmjerni promet
- Faktor održavanja: 0,8
- Visina montaže svjetiljke: 6 m
- Razmak stupova: 30 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba ceste: 0 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Montaža: jednostrano
b) | Svjetlotehnički zahtjevi oznake "b"
- Klasa ceste M5
- Obloga ceste: CIE R3
- qo=0.080
- Širina ceste: 5 m
- Dvosmjerni promet
- Faktor održavanja: 0,8
- Visina montaže svjetiljke: 5 m
- Razmak stupova: 25 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba ceste: -0,1 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Montaža: jednostrano
c) | Svjetlotehnički zahtjevi oznake "c"
- Klasa ceste M5
- Obloga ceste: CIE R3
- qo=0.080
- Širina ceste: 5 m
- Dvosmjerni promet
- Faktor održavanja: 0,8
- Visina montaže svjetiljke: 5 m
- Razmak stupova: 27 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba ceste: 0 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Montaža: jednostrano
d) | Svjetlotehnički zahtjevi oznake "d"
- Klasa ceste M3
- Obloga ceste: CIE R3
- qo=0.08
- Širina ceste: 6 m
- Dvosmjerni promet
- Faktor održavanja: 0,8
- Visina montaže svjetiljke: 6 m
- Razmak stupova: 26,5 m
- Udaljenost svjetiljke od ruba: -0,1 m
- Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
- Montaža: jednostrano

## NAT-PRILOG 2
PRILOG 2.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SVJETILJKI I IZVORA SVJETLOSTI
I | OZNAKA U TROŠKOVNIKU: "I"
Cestovna visokotlačna natrijeva svjetiljka snage 70 W, s nasadnikom za montažu na stup i s ugrađenom elektronskom predspojnom napravom.
* svjetiljka:
- aluminijsko kućište i poklopac sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla sa zaštitom IK08, dvostruke IP66 zaštite, električne klase II, ukupna svjetlosna efikasnost minimalno 70%
* predspojna naprava:
- elektronska DALI predspojna naprava sa dvosmjernom DALI komunikacijom, minimalni radni vijek predspojne naprave 80000 sati, potrošnja predspojne naprave do 8 W, cos fi min 0,95, prednaponska zaštita od minimalno 10 kV, mogućnost prigušenja od 30% do 100% svjetlosnog toka, minimalno 4 različite mogućnosti kontrole prigušenja, uz mogućnost naknadne ugradnje daljinskog sustava upravljanja
* izvor svjetlosti:
- visokotlačna natrijeva žarulja snage 70 W, prosječni životni vijek minimalno 30000 sati, svjetlosni tok minimalno 6600 lumena
* certifikati i zona zaštite:
- svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat - zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E2 -> ULOR 0-2,5%.
Komplet
II | OZNAKA U TROŠKOVNIKU: "II"
Cestovna LED svjetiljka, snage 28 W, s nasadnikom za direktnu montažu na stup.
* svjetiljka i izvor svjetlosti:
- ukupna snaga svjetiljke maksimalno 28 W (s predspojnom napravom) - kućište svjetiljke od tlačno lijevanog aluminija, pokrov optike od ravnog stakla, - efikasnost svjetiljke 107,00 lm/W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%, - indeks uzvrata boje (CRI) > 80, - životni vijek minimalno 100.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, - rad u ambijentalnom temperaturnom području: -20°C do +35°C, - svjetlosni tok LED izvora svjetlosti 3500 lm, - boja svjetlosti: 3000 K, - stupanj zaštite svjetiljke IP66 i IK08, - el. klasa II, - prenaponska zaštita 10kV (Imax=10kA)
* certifikati i zona zaštite:
- svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat - zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E2 -> ULOR 0-2,5%.
Komplet
III | OZNAKA U TROŠKOVNIKU: "III"
Cestovna LED svjetiljka, snage 21 W, s nasadnikom za direktnu montažu na stup.
* svjetiljka i izvor svjetlosti:
- ukupna snaga svjetiljke maksimalno 21 W (s predspojnom napravom) - kućište svjetiljke od tlačno lijevanog aluminija, pokrov optike od ravnog stakla, - efikasnost svjetiljke 107,00 lm/W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%, - indeks uzvrata boje (CRI) > 80, - životni vijek minimalno 100.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, - rad u ambijentalnom temperaturnom području: -20°C do +35°C, - svjetlosni tok LED izvora svjetlosti 2500 lm, - boja svjetlosti: 3000 K, - stupanj zaštite svjetiljke IP66 i IK08, - el. klasa II, - prenaponska zaštita 10kV (Imax=10kA)
* certifikati i zona zaštite:
- svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat - zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E2 -> ULOR 0-2,5%.
Komplet
IV | OZNAKA U TROŠKOVNIKU: "IV"
Dekorativna/cestovna okrugla LED svjetiljka, snage 46 W, s nasadnikom za direktnu montažu na stup/konzolu.
* svjetiljka i izvor svjetlosti:
- promjer kućišta svjetiljke > 50 cm - ukupna snaga svjetiljke maksimalno 46 W (s predspojnom napravom) - kućište svjetiljke od tlačno lijevanog aluminija, pokrov optike od ravnog stakla - efikasnost svjetiljke 109,00 lm/W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 84%, - indeks uzvrata boje (CRI) > 80, - životni vijek minimalno 100.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, - rad u ambijentalnom temperaturnom području: -20°C do +35°C, - svjetlosni tok LED izvora svjetlosti 6000 lm, - boja svjetlosti: 3000 K, - kompletna zaštita svjetiljke IP66 i IK08, - el. klasa II, - prenaponska zaštita 10kV (Imax=10kA)
* certifikati i zona zaštite:
- svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat - zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E2 -> ULOR 0-2,5%.
Komplet
V | OZNAKA U TROŠKOVNIKU: "V"
Dekorativna/cestovna okrugla LED svjetiljka, snage 38 W, s nasadnikom za direktnu montažu na stup/konzolu.
* svjetiljka i izvor svjetlosti:
- promjer kućišta svjetiljke > 50 cm - ukupna snaga svjetiljke maksimalno 38 W (s predspojnom napravom) - kućište svjetiljke od tlačno lijevanog aluminija, pokrov optike od ravnog stakla - efikasnost svjetiljke 109,00 lm/W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 84%, - indeks uzvrata boje (CRI) > 80, - životni vijek minimalno 100.000 sati pri 80% svjetlosnog toka, - rad u ambijentalnom temperaturnom području: -20°C do +35°C, - svjetlosni tok LED izvora svjetlosti 5000 lm, - boja svjetlosti: 3000 K, - kompletna zaštita svjetiljke IP66 i IK08, - el. klasa II, - prenaponska zaštita 10kV (Imax=10kA)
* certifikati i zona zaštite:
- svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat - zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E2 -> ULOR 0-2,5%.
Komplet
VI | OZNAKA U TROŠKOVNIKU: "VI"
Cestovna visokotlačna natrijeva svjetiljka snage 150 W, s nasadnikom za montažu na stup i s ugrađenom elektronskom predspojnom napravom.
* svjetiljka:
- aluminijsko kućište i poklopac sa ravnim difuzorom od kaljenog stakla sa zaštitom IK08, dvostruke IP66 zaštite, električne klase II, ukupna svjetlosna efikasnost minimalno 70%
* predspojna naprava:
- elektronska DALI predspojna naprava sa dvosmjernom DALI komunikacijom, minimalni radni vijek predspojne naprave 80000 sati, potrošnja predspojne naprave do 13 W, cos fi min 0,95, prednaponska zaštita od minimalno 10 kV, mogućnost prigušenja od 20% do 100% svjetlosnog toka, minimalno 4 različite mogućnosti kontrole prigušenja, uz mogućnost naknadne ugradnje daljinskog sustava upravljanja
* izvor svjetlosti:
- visokotlačna natrijeva žarulja snage 150 W, prosječni životni vijek minimalno 36000 sati, svjetlosni tok minimalno 17700 lumena
* certifikati i zona zaštite:
- svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikat - zona zaštite svjetlosnog okoliša u skladu s CIE normama E2 -> ULOR 0-2,5%.
Komplet

## RAD-REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
I | * Ulica: A. Starčevića i Lička - odvojci (ozn. POL) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (ozn. PPČ) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvoj. 1 (ozn. RB-O1) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvoj. 2 (ozn. RB-O2) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | KN | 0
| - Elektromontažni radovi | KN | 0
| - Građevinski radovi | KN | 0
| - Ostali radovi | KN | 0
| UKUPNO | KN | 0
| PDV (25%) | KN | 0
| SVEUKUPNO | KN | 0

## RAD-POMOĆNO
|  | Faza | Elektromontažni radovi | Građevinski radovi | Ostali radovi | UKUPNO
|  |  | (KN) | (KN) | (KN) | (KN)
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | I + II/dio | 0 | 0 | 0 | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | I + II/dio | 0 | 0 | 0 | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | II | 0 | 0 | 0 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | I | 0 | 0 | 0 | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | I | 0 | 0 | 0 | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | I | 0 | 0 | 0 | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | I + II | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO (KN) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0

## ULAZNI PODACI
* GRAĐEVINSKI RADOVI
|  | Faza | Dužina kanala 40/60 | Dužina kanala 40/80 | Broj stupova 8 m | Broj stupova 5 m | Broj stupova 6 m | Broj ormara KRO-JR | Pilanje asfalta jednostrano | Pilanje betona jednostrano | Površina asfalta | Površina betona | Površina opločnika | Štemanje temelja | Odvoz temelja | Skidanje suhozida | Dovoz tampona
|  |  | (m) | (m) | (kom) | (kom) | (kom) | (kom) | (m) | (m) | (m2) | (m2) | (m2) | (kom) | (kom) | (m3) | (m2)
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | I + II | 175 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 374 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | I + II | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | I + II | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | I + II | 102 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | I + II | 84 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | I + II | 105 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | I + II/dio | 220 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | I + II/dio | 529 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.75
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | I + II | 420 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | I + II | 123 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 190 | 22.8 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | I + II | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | I + II | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | I | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | I + II | 189 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | I | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.25
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | I | 227 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.25
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | I + II | 55 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 43.2 | 0 | 4.8 | 3 | 1 | 0 | 0
| UKUPNO |  | 2886 | 143 | 2 | 73 | 16 | 1 | 698 | 190 | 237.6 | 57 | 4.8 | 17 | 1 | 2 | 216
* ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
|  | Faza | Dužina kabela 4x16 Al | Dužina kabela 4x25 Al | Dužina uzem. FeZn | Dužina uzem. Cu | Broj svjetiljki tip I | Broj svjetiljki tip II | Broj svjetiljki tip III | Broj svjetiljki tip IV | Broj svjetiljki tip V | Demontaža svjetiljki | Broj spojnica | Zaštita izvoda | Broj svjetiljki tip VI
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m) | (kom) | (kom) | (kom) | (kom) | (kom) | (kom) | (kom) | (kom) | (kom)
A | * Ulica: Zatonska - odvojak 9 (oznaka ZAT-O9) | I + II | 0 | 255 | 187 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B | * Ulica: Zatonska - odvojak 10 (oznaka ZAT-O10) | I + II | 0 | 260 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | * Ulica: Zatonska - odvojak 11 (oznaka ZAT-O11) | I + II | 0 | 95 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
D | * Ulica: Zatonska - odvojak 12 (oznaka ZAT-O12) | I + II | 0 | 126 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | * Ulica: Zatonska - odvojak 13 (oznaka ZAT-O13) | I + II | 0 | 110 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | * Ulica: Zatonska - odvojak 14 (oznaka ZAT-O14) | I + II | 0 | 137 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | * Ulica: Zatonska - odvojak 15 (oznaka ZAT-O15) | I + II/dio | 0 | 288 | 234 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0
H | * Ulica: Zatonska - odvojak 16 (oznaka ZAT-O16) | I + II/dio | 0 | 669 | 546 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0
I | * Ulica: Ante Starčevića i Lička - odvojci (oznaka POL) | I + II | 0 | 528 | 432 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
J | * Ulica: Prve primorske čete - odvojak (oznaka PPČ) | I + II | 0 | 177 | 133 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 1 (oznaka RB-O1) | I + II | 0 | 75 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
L | * Ulica: Ruđera Boškovića - odvojak 2 (oznaka RB-O2) | I + II | 0 | 88 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
M | * Ulica: Ljudevita Gaja (oznaka LJG) | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
N | * Ulica: J.Š. Akabe - odvojak (oznaka JŠA-O) | I | 0 | 191 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
O | * Ulica: Miroslava Krleže - odvojak (oznaka MK-O) | I + II | 0 | 254 | 200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
P | * Ulica: Lička - odvojak (oznaka LIČ-O) | I | 0 | 147 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Q | * Ulica: Obrove - odvojak (oznaka OBR-O) | I | 0 | 291 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
R | * Ulica: ostalo, raskrižja (oznaka OST) | I + II | 98 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
| UKUPNO |  | 98 | 3691 | 2949 | 80 | 66 | 18 | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 | 31 | 5